TC-300系列数显温控仪使用说明书

一、概述

TC-300系列温控仪表可以代替传统的拔码式或电位器式数显仪表，它采用轻触按键可自由设定，单排三位LED显示，采用二位式回差控制，并且回差可调，以及传感器误差修正功能，仪表具有控制性能可靠、性价比高、应用范围广等优点。

二、技术指标：

1、输入类型及测量范围：K（0～999℃） E（0～800℃） J（0～999℃）

Pt100（-199～600℃） Cu50（-50～150℃）

2、显示精度：±1%F·S±1B    附加冷端补偿误差≤2℃

3、控制方式：二位式控制（回差可调)

4、回差设置范围： 1～50℃

5、传感器误差平移修正范围：-20～20℃

6、输出方式：继电器常开常闭触点AC220V/5A

7、工作电源：AC180～242V  50Hz/60Hz 功耗：小于3W 或其他按客户要求

8、工作环境：0～50℃，湿度≤85％RH，无腐蚀性及无强电磁辐射场合

三、型号定义：

TC □—3  □     □

1   2      3      4

1：该产品系列型号Temperature  Controller

2:为外型尺寸及开孔尺寸（单位：mm）

TC: 160×80×45        开孔152×76          A: 96×96×45     开孔92×92

D:72×72×45         开孔68×68         E: 48×96×45    开孔44×92           F: 96×48×45         开孔92×44           G: 48×48×45     开孔44×44

3：操作显示方式：

‘0’:二键轻触开关操作，二位式调节。

‘1’:二键轻触开关操作，加一组报警功能。

4：输入信号类型:

- 热电偶 （K  E  J）

- 热电阻  (PT100  CU50)

- 面板及接线说明（参考）：

五、参数设置：

5.1、主控设定值：在仪表正常显示情况下直接按数据增加键（▲）或数据减小键（▼）1S即可闪烁显示温度设定值，此时按（▲）或（▼）键可修改温度设定值，长按可实现数据的快速加或减。在无任何操作的情况下，设定值在闪烁5次后返回正常显示状态。

5.2、参数修改：在正常显示情况下同时按（▲）与（▼）键3S即可显示传感器误差修正符号“”，（范围-20-20），在三秒内按（▲）或（▼）键就会显示并可修改参数值，如同时再按（▲）与（▼）键则会显示控制回差值符号“”，（范围1-50），同样在三秒内按（▲）或（▼）键就会显示并可修改参数值，再次同时按（▲）与（▼）键则退出并返回正常显示状态。

六、控制输出：

当测量温度值＜（设定值－回差值）时，继电器吸合，同时OUT指示灯亮，加热器工作。

当测量温度值＞（设定值＋回差值）时，继电器断开，同时OUT指示灯熄灭，加热器停止工作。

七、错误指示：

当仪表显示窗显示“-H-”或“-L-”时，表示该通道传感器测量值超载或传感器已坏，应检修传感器，若传感器无故障，请确认所选传感器是否与所配仪表的分度号一致。

本公司将不断改进产品技术、设计及规格，如有变更，以实物为准，恕不另行通知